#### Оптимальные величины параметров микроклимата на рабочих местах производственных помещений

(извлечение из  санпин 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим

факторам на рабочих местах")

| Период года | Категория работ по уровням энерготрат, Вт | Температура воздуха, °C | Температура поверхностей, °C | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | Iа (до 139) | 22 - 24 | 21 - 25 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | Iб (140 - 174) | 21 - 23 | 20 - 24 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | IIа (175 - 232) | 19 - 21 | 18 - 22 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | IIб (233 - 290) | 17 - 19 | 16 - 20 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | III (более 290) | 16 - 18 | 15 - 19 | 60 - 40 | 0,3 |
| Теплый | Iа (до 139) | 23 - 25 | 22 - 26 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | Iб (140 - 174) | 22 - 24 | 21 - 25 | 60 - 40 | 0,1 |
|  | IIа (175 - 232) | 20 - 22 | 19 - 23 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | IIб (233 - 290) | 19 - 21 | 18 - 22 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | III (более 290) | 18 - 20 | 17 - 21 | 60 - 40 | 0,3 |

#### Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах производственных помещений

(извлечение из  санпин 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим

факторам на рабочих местах")

| Период года | Категория работ по уровню энерготрат, Вт | Температура воздуха, °C | Температура поверхностей, °C | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон ниже оптимальных величин | диапазон выше оптимальных величин |  |  | для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более | для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более <**> |
| Холодный | Iа (до 139) | 20,0 - 21,9 | 24,1 - 25,0 | 19,0 - 26,0 | 15 - 75 <*> | 0,1 | 0,1 |
|  | Iб (140 - 174) | 19,0 - 20,9 | 23,1 - 24,0 | 18,0 - 25,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,2 |
|  | IIа (175 - 232) | 17,0 - 18,9 | 21,1 - 23,0 | 16,0 - 24,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,3 |
|  | IIб (233 - 290) | 15,0 - 16,9 | 19,1 - 22,0 | 14,0 - 23,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4 |
|  | III (более 290) | 13,0 - 15,9 | 18,1 - 21,0 | 12,0 - 22,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплый | Iа (до 139) | 21,0 - 22,9 | 25,1 - 28,0 | 20,0 - 29,0 | 15 - 75 <*> | 0,1 | 0,2 |
|  | Iб (140 - 174) | 20,0 - 21,9 | 24,1 - 28,0 | 19,0 - 29,0 | 15 - 75 <*> | 0,1 | 0,3 |
|  | IIа (175 - 232) | 18,0 - 19,9 | 22,1 - 27,0 | 17,0 - 28,0 | 15 - 75 <*> | 0,1 | 0,4 |
|  | IIб (233 - 290) | 16,0 - 18,9 | 21,1 - 27,0 | 15,0 - 28,0 | 15 - 75 <*> | 0,2 | 0,5 |
|  | III (более 290) | 15,0 - 17,9 | 20,1 - 26,0 | 14,0 - 27,0 | 15 - 75 <*> | 0,2 | 0,5 |
| Примечания. <*> При температуре воздуха 25 °C и выше максимальные величины относительной влажности воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями п. 2.2.8. <**> При температурах воздуха 26 - 28 °C скорость движения воздуха в теплый период года должна приниматься в соответствии с требованиями п. 2.2.9. |

2.2.8. При температуре воздуха на рабочих местах 25 °C и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы:

а) 70% - при температуре воздуха 25 °C;

б) 65% - при температуре воздуха 26 °C;

в) 60% - при температуре воздуха 27 °C;

г) 55% - при температуре воздуха 28 °C.

2.2.9. При температуре воздуха 26 - 28 °C скорость движения воздуха, указанная в таблице 2.2 для теплого периода года, должна соответствовать диапазонам:

а) 0,1 - 0,2 м/с - для категории работ Iа;

б) 0,1 - 0,3 м/с - для категории работ Iб;

в) 0,2 - 0,4 м/с - для категории работ IIа;

г) 0,2 - 0,5 м/с - для категорий работ IIб и III.

2.2.10. При использовании спецодежды для защиты от вредных факторов среды, материалы которой ухудшают тепломассообмен организма с окружающей средой (низкая воздухо- и паропроницаемость < 50 дм3/м2 и < 40 мг/м2 · ч соответственно, низкая гигроскопичность < 7%), величины температуры воздуха, соответствующие верхней границе допустимых значений в теплый период года, должны быть снижены на 2 °C.

2.2.11. Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих на рабочих местах от производственных источников (материалов, изделий и прочего), нагретых до температуры не более 600 °C, приведены в таблице 2.3.